## Instructions
INSTRUCTIONS
Le producteur doit réaliser au minimum 16 écoulements de puissance décrits ci-dessous afin de démontrer que la centrale
utilisant des SERMO respecte les exigences relatives à la régulation de tension et au facteur de puissance.
Les écoulements de puissance doivent être réalisés en utilisant des modèles détaillés des équipements de la centrale.
Les SERMO doivent être représentées individuellement (non regroupées en un équivalent)
Le réseau collecteur doit être représenté avec chacun de ses circuits distincts (impédances et capacitances
des éléments)
Les équipements du poste de départ (transformateurs de puissance avec changeur de prises sous charge,
équipements de compensation réactive, etc.) doivent être modélisés
Si applicable, la position exacte de la prise hors charge des transformateurs de puissance et aux éoliennes
(ou convertisseurs) doit être représentée
Description des cas d'écoulements de puissance
Toutes les SERMO sont en service pour tous les cas
Cas 1 à 8: | Puissance active maximale à toutes les SERMO
Cas 9 à 16: | Puissance active minimale à toutes les SERMO (selon la technologie des SERMO utilisées, la puissance
active minimale peut être égale à zéro)
1 et 9: | La tension à la haute tension du poste de départ (POI) est fixée à 1,0 p.u.
La puissance réactive produite au POI doit correspondre à un facteur de puissance surexcité de 0,95
2 et 10: | V au POI = 1,00 p.u. et FP au POI = 0,95 sous-excité
3 et 11: | V au POI = 1,05 p.u. et FP au POI = 0,95 surexcité
4 et 12: | V au POI = 1,10 p.u. et FP au POI = 1,0
5 et 13: | V au POI = 1,10 p.u. et FP au POI = 0,95 sous-excité
6 et 14: | V au POI = 0,95 p.u. et FP au POI = 0,95 sous-excité
7 et 15: | V au POI = 0,90 p.u. et FP au POI = 1,0
8 et 16: | V au POI = 0,90 p.u. et FP au POI = 0,95 surexcité
Note 1. Pour une centrale constituée uniquement de stockage, 8 cas additionnels d'écoulement de puissance sont requis,
avec une puissance active maximale en absorption (recharge du stockage)
Note 2: En présence d'un système de stockage énergétique à la centrale (centrale hybride), les résultats doivent présenter
distinctement la partie production et la partie stockage. Le Transporteur pourra préciser au besoin d'autres cas à fournir,
selon l'utilisation prévue du stockage.
Puissance réactive disponible du côté haute tension du poste de départ
en fonction de la tension de composante directe en exploitation normale
Résultats et informations à transmettre
Le producteur doit fournir le schéma unifilaire qui illustre la configuration des installations de la centrale comme simulée
pour les écoulements de puissance. Le schéma doit illustrer le numéro de chacune des barres (haute tension du poste
de départ, moyenne tension, basse tension des SERMO) ainsi que le numéro attribué à chacune des SERMO.
Le producteur doit fournir les valeurs de P (puissance active en MW), Q (puissance réactive en Mvar) et
V (tension en p.u.) de toutes les barres pour chacun des cas (16 ou 24) dans un tableau Excel (voir onglets «Résultats
détaillés») ou encore sur des schémas d'écoulements de puissance.
Le producteur doit également remplir un tableau Sommaire des résultats (voir onglets «Sommaire») qui indique entre
autres les valeurs de P, Q et V au primaire (POI) et au secondaire du poste de transformation, ainsi qu'aux bornes
de la SERMO la plus contraignante.

## Sommaire
Sommaire des résultats des écoulements de puissance (Exemple)
Cas | P au PHT (MW)1,13 | Q au PHT (Mvar)2 | V au PHT (pu)3 (BASE kV) | FP au PHT (%)4 | V à la MT (pu)5 | No de la prise du xfo de puissance6 | Q à la MT (Mvar)7 | Q à la MT artère no # (Mvar)8 | Q à la MT artère no # (Mvar)8 | Q EQPCOMP (Mvar)9 | SERMO la plus contraignante en surtension10 |  |  |  |  | SERMO la plus contraignante en sous-tension11
[11 empty] | P Sermo (MW) | Q Sermo (Mvar) | Vmax Sermo (pu) | FP Sermo (%) | Numéro Sermo | P Sermo (MW) | Q Sermo (Mvar) | Vmax Sermo (pu) | FP Sermo (%) | Numéro Sermo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1712
18
19
20
21
22
23
24
Notes
| 1 | Puissance active (P) à la haute tension du poste de départ (Point haute tension - PHT)
| 2 | Puissance réactive (Q) à la haute tension du poste de départ (Point haute tension - PHT)
| 3 | Tension (V) à la haute tension du poste de départ (Point haute tension - PHT)
| 4 | Facteur de puissance (FP) à la haute tension du poste de départ (Point haute tension - PHT)
| 5 | Tension (V) à la moyenne tension du poste de départ (34,5 kV)
| 6 | Position de la prise du transformateur de puissance
| 7 | Puissance réactive (Q) à la moyenne tension du poste de départ (34,5 kV)
| 8 | Puissance réactive (Q) à la moyenne tension du poste de départ (34,5 kV) pour chacune des artères composant la centrale
| 9 | Puissance réactive (Q) provenant d'un équipement de compensation (ex. STATCOM) si applicable
| 10 | P, Q, V à la basse tension aux bornes de la SERMO, FP et numéro de la SERMO la plus contraignante en surtension dans la centrale
| 11 | P, Q, V à la basse tension aux bornes de la SERMO, FP et numéro de la SERMO la plus contraignante en sous-tension dans la centrale
| 12 | Cas additionnels (17-24) à fournir seulement pour les SERMO constituées d'un système de stockage énergétique
| 13 | Puissance active (P) en absorption (recharge du stockage) à la haute tension du poste de départ (Point haute tension - PHT)

## Résultats détaillés
Résultats détaillés des écoulements de puissance (Exemple)
Cas | P au PHT (MW)1, 12 | Q au PHT (Mvar)2 | V au PHT (pu)3 (BASE kV) | FP au PHT (%)4 | V à la MT (pu)5 | No de la prise du xfo de puissance6 | Q à la MT (Mvar)7 | Q à la MT artère no # (Mvar)8 | Q à la MT artère no # (Mvar)8 | Q EQPCOMP (Mvar)9 | P Sermo (MW)10 | Puissance réactive (Q), Tension (V) aux bornes basse tension des SERMO et numéro de SERMO pour toutes les SERMO composant la centrale
[12 empty] | Q Sermo (Mvar) | V Sermo (pu) | Numéro Sermo | Q Sermo (Mvar) | V Sermo (pu) | Numéro Sermo | Q Sermo (Mvar) | V Sermo (pu) | Numéro Sermo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1711
18
19
20
21
22
23
24
Notes
| 1 | Puissance active (P) à la haute tension du poste de départ (Point haute tension - PHT)
| 2 | Puissance réactive (Q) à la haute tension du poste de départ (Point haute tension - PHT)
| 3 | Tension (V) à la haute tension du poste de départ (Point haute tension - PHT)
| 4 | Facteur de puissance (FP) à la haute tension du poste de départ (Point haute tension - PHT)
| 5 | Tension (V) à la moyenne tension du poste de départ (34,5 kV)
| 6 | Position de la prise du transformateur de puissance
| 7 | Puissance réactive (Q) à la moyenne tension du poste de départ (34,5 kV)
| 8 | Puissance réactive (Q) à la moyenne tension du poste de départ (34,5 kV) pour chacune des artères composant la centrale
| 9 | Puissance réactive (Q) provenant d'un équipement de compensation (ex. STATCOM) si applicable
| 10 | Puissance active (P) des SERMO
| 11 | Cas additionnels (17-24) à fournir seulement pour les SERMO constituées d'un système de stockage énergétique
| 12 | Puissance active (P) en absorption (recharge du stockage) à la haute tension du poste de départ (Point haute tension - PHT)