## Guide d'utilisation
Guide d'utilisation du gabarit du plan de maintenance selon la norme TET-APE-N-0005
Le présent gabarit du plan de mainteance se décline en 4 onglets pour couvrir les éléments requis en vertu notamment de l’article 5.1 de la norme TET-APE-N-0005
Onglet 1 : Coordonnées
· | Inscrire aux cellules B1, B2 et B3
o Le nom de votre centrale ou parc éolien (B1).
o Le no de projet tel qu’indiqué dans votre entente de raccordement (B2).
o La période, en termes d’années, couverte par le plan de maintenance (B3).
o Les cellules B4 et B5 contiennent les liens URL pour accéder aux documents de référence, soit la norme TET-APE-N-0005 et le document d'informations
complémentaires y contenant certains éléments d’interprétation (ne pas éditer les cellules B4 à D4 et B5 à D5).
· | À noter que l’information contenue dans les cellules B1 à B5 est reproduite automatiquement dans les onglets 2, 3 et 4.
· | Section 1 : Compléter en fournissant dans la colonne B l’information demandée aux lignes 9 à 23.
Onglet 2 : Schéma unifilaire
· | Ne rien inscrire aux lignes 1 à 5 (l’information est copiée automatiquement de l’onglet 1).
· | Section 2.1 : Simplement copier et coller le schéma unifilaire de votre poste de transformation avec la légende permettant de localiser les principaux équipements.
· | Section 2.2 : Ajouter le schéma unifilaire de votre réseau collecteur (parc éolien seulement).
Onglet 3 : Liste des équipements
· | Ne rien inscrire aux lignes 1 à 5 (l’information est copiée automatiquement de l’onglet 1).
· | La première étape est de mettre à jour la liste des équipements de la section 3 pour qu’elle reflète vos installations. Pour chaque item inscrit, nous vous demandons,
lorsqu’applicable, de nous indiquer :
o La quantité de chacun des équipements mentionnés (colonne B).
o Le no d’équipement tel qu’il apparaît sur votre schéma unifilaire (colonne C).
o L’adresse Lettre-Chiffre-Lettre (LCL) relative aux équipements majeurs telle qu’elle apparaît sur votre schéma unifilaire (colonne D).
o Le type permettant de préciser les caractéristiques particulières de l’équipement (comme le no de modèle ou le nom du manufacturier ex. : Relais SEL 2595) - (colonne E).
· | La colonne « F » réfère aux tableaux de la norme auquel est associé l’équipement. Ceci, afin de vous permettre de bien faire le lien entre l’équipement et les activités
d’entretien dont il devra faire l’objet.
Onglet 4 : Programme d’entretien
· | Ne rien inscrire aux lignes 1 à 5 (l’information est copiée automatiquement de l’onglet 1).
· . | Section 4 : Le programme d’entretien proposé (plan de maintenance) s’étale sur une période de 12 ans (2020 à 2031), soit le terme maximal d’intervalle prescrit dans la norme
pour certains des éléments devant faire l’objet d’activités minimales de maintenance. Cette période permet ainsi d’apprécier qu’à son terme, l’ensemble des composantes du
poste de transformation et du réseau collecteur auront fait l’objet d’un entretien.
o | o La colonne A reprend essentiellement les mêmes éléments de vérification indiqués dans la norme. Pour certains de ces éléments, il est possible d’obtenir plus de précision
sur les activités d'entretien à compléter en plaçant son curseur sur le triangle rouge au coin supérieur droit des cellules (mode commentaire). Prendre note à cet effet
que les activités d’entretien des transformateurs de puissance basse/moyenne tension des réseaux collecteurs, notamment celles apparaissant aux lignes 84 et 86
de l'onglet 4 ont été ajustées à la baisse par a rapport à celles prescrites au Tableau 8 de la norme. Prendre note également qu'il n'est pas exigé de réaliser des essais
d'isolation c.a. pour ces transformateurs, non plus pour les parafoudres localisés dans les réseaux collecteurs (parcs éoliens).
o Chaque item de la colonne A est associé au tableau de référence de la norme (colonne B) et à l’intervalle d’entretien maximal qui lui est assigné (colonne B).
o Il suffit ensuite d’indiquer dans les colonnes D à O, l’année prévue de maintenance de l’item correspondant en prenant soin de respecter l’intervalle maximal prescrit. Cet
intervalle peut-être moindre si vos pratiques de maintenance le requièrent.
o La colonne P intitulée « Remarques » vous permet d’indiquer toute particularité que vous aimeriez porter à l’attention d’Hydro-Québec afin qu’elle soit prise en compte dans
le traitement des déclarations de conformités.
· | Enfin, rappelons que vous pourrez toujours accéder aux documents de référence (norme TET-APE-N-0005 et Documents d’informations complémentaires) en cliquant sur
les liens correspondant aux cellules B4 et B5 pour obtenir plus de précisions quant au contenu et à l’interprétation de la norme si nécessaire.
Ce gabarit a été conçu afin de vous faciliter la consignation des activités d'entretien de votre IPE en conformité avec la nouvelle norme. Il a également pour but d’accélérer la validation
de votre plan maintenance en regard de cette dernière. Rappelons toutefois que vous n’êtes pas tenu de compléter votre plan de maintenance selon ce gabarit et qu’il vous est possible
d’en modifier le format pour l’adapter à vos façons de faire, en autant qu’il nous soit possible de retrouver les requis mentionnés à l’article 5.1 de la norme.
Une fois complété, veuillez nous transmettre votre pan de maintenance à |  | TEproducteursprives@hydro.qc.ca pour validation.
N’hésitez pas à communiquer avec votre délégué(e) commercial(e) pour toute question en lien avec le présent gabarit ou à nous transmettre par écrit vos demandes d’information à
TEproducteursprives@hydro.qc.ca.

## 1. Coordonnées
Centrale : | Parc éolien xyz
IPE no : | ***
Plan de maintenance du poste de départ : | Années 2020 à 20xx
Références : | Norme TET-APE-N-0005 Hydro-Québec-TransÉnergie | http://www.hydroquebec.com/data/transenergie/pdf/2020-01-15-exigences-de-maintenance-tet-ape-n-0005-final-signed.pdf | Norme TET-APE-N-0005 Hydro-Québec-TransÉnergie
| Document d'informations complémentaires | http://www.hydroquebec.com/data/transenergie/pdf/2020-01-15-infos-complémentaires-norme-tet-ape-n-0005.pdf | Document d'informations complémentaires
1.- Coordonnées de l'IPE
Adresse des installations : | 1234, rue abcd
Ville :
Code postal :
Date de mise en service :
Tension de raccordement (kV) :
Puisance totale installée (MW) :
Nb de groupes turbines-alternateurs (ou aérogénérateurs) :
Type de production :
Nom de l'exploitant :
Coordonnées de la personne ressource de l'exploitant :
Nom :
Fonction :
Tél. bureau :
Tél. Cellulaire :
Courriel :
Note on A1: Les lignes 1 à 5 sont recopiées automatiquement aux onglets 2 à 4
Note on B1: Les lignes 1 à 5 sont recopiées automatiquement aux onglets 2 à 4
Note on A17: Inscrire le nom de l'entité signataire de l'entente de raccordement

## 2. Schéma unifilaire
Centrale : | Parc éolien xyz
IPE no : | ***
Plan de maintenance du poste de départ : | Années 2020 à 20xx
Références : | Norme TET-APE-N-0005 Hydro-Québec-TransÉnergie | http://www.hydroquebec.com/data/transenergie/pdf/2020-01-15-exigences-de-maintenance-tet-ape-n-0005-final-signed.pdf | Norme TET-APE-N-0005 Hydro-Québec-TransÉnergie
| Document d'informations complémentaires | http://www.hydroquebec.com/data/transenergie/pdf/2020-01-15-infos-complémentaires-norme-tet-ape-n-0005.pdf | Document d'informations complémentaires
2.1 - Schéma unifilaire - Poste de transformation
Insérez le schéma unifilaire du poste de transformation
2.2 - Schéma unifilaire - Réseau collecteur (éolien)
Insérez le schéma unifilaire du réseau collecteur
Note on A1: Les lignes 1 à 4 n'ont besoin d'être éditées qu'une seule fois à l'onglet no 1 "Coordonnées"

## 3. Liste des Équipements
Centrale : | Parc éolien xyz
IPE no : | ***
Plan de maintenance du poste de départ : | Années 2020 à 20xx
Références : | Norme TET-APE-N-0005 Hydro-Québec-TransÉnergie |  |  |  |  | http://www.hydroquebec.com/data/transenergie/pdf/2020-01-15-exigences-de-maintenance-tet-ape-n-0005-final-signed.pdf | Norme TET-APE-N-0005 Hydro-Québec-TransÉnergie
| Document d'informations complémentaires |  |  |  |  | http://www.hydroquebec.com/data/transenergie/pdf/2020-01-15-infos-complémentaires-norme-tet-ape-n-0005.pdf | Document d'informations complémentaires
3.- Liste des équipements
| Quantité | No d'équipement | Adresse LCL | Type | Tableau de réf. de la norme
Automatismes et appareillages Poste de transformation
Relais de protection |  |  |  |  | 1,2,3,4
Relais de téléprotection
Relais de communication des signaux d'exploitation
Chargeur(s) et batteries d'accumulateurs |  |  |  |  | 5
Disjoncteur(s) de ligne |  |  |  |  | 6
Disjoncteur(s) de transformateur(s)
Disjoncteur(s) de barre(s)
Sectionneur(s) de raccordement |  |  |  |  | 7
Sectionneur(s) d'isolation
Sectionneur(s) de mise à la terre (MALT)
Transformateur(s) de puissance élévateur de tension |  |  |  |  | 8
Transformateur de MALT
Transformateur(s) capacitif(s) de tension |  |  |  |  | 9
Transformateur(s) inductif(s) de mesure |  |  |  |  | 10
Batteries de condensateurs |  |  |  |  | 11
Jeux de barres |  |  |  |  | 12
Fil de garde
Parafoudres |  |  |  |  | 13
Paratonnerres |  |  |  |  | 14
Groupe électrogène et ses batteries |  |  |  |  | 15
Filtres c.a. |  |  |  |  | 16
Compensateur(s) statique(s)
Compensateur dynamique de VAR (DVAR)
Automatismes et appareillages Réseau collecteur (parcs éoliens)
Sectionneur(s) d'isolation |  |  |  |  | 7
Cabinets de sectionnement et de raccordement
Transformateurs de puissance basse/moyenne tension |  |  |  |  | 8
Parafoudres moyenne tension |  |  |  |  | 13
Éléments civils Poste et réseau collecteur (parcs éoliens)
Surface du terrain (poste) |  |  |  |  | 17
Clôture et barrière
Éclairage et tour d’éclairage
Drainage
Station de pompage, système de récupération d’huile
Installation sanitaire : fosses et ouvrage d’épuration
Bâtiment de commande
Portique (structure d’arrêt)
Caniveaux (câbles) - Poste de transformation
Caniveaux (câbles) - Réseau collecteur souterrain
Lignes aériennes – Poste de transformation
Lignes aériennes – Réseau collecteur
Note on A1: Les lignes 1 à 4 n'ont besoin d'être éditées qu'une seule fois à l'onglet no 1 "Coordonnées"
Note on E8: Indiquer le no de modèle et manufacturier (ex. relais SEL 2595)

## 4. Programme d'entretien
Centrale : | Parc éolien xyz
IPE no : | ***
Plan de maintenance du poste de départ : | Années 2020 à 20xx
Références : | Norme TET-APE-N-0005 Hydro-Québec-TransÉnergie |  |  |  |  | http://www.hydroquebec.com/data/transenergie/pdf/2020-01-15-exigences-de-maintenance-tet-ape-n-0005-final-signed.pdf | Norme TET-APE-N-0005 Hydro-Québec-TransÉnergie
| Document d'informations complémentaires |  |  |  |  | http://www.hydroquebec.com/data/transenergie/pdf/2020-01-15-infos-complémentaires-norme-tet-ape-n-0005.pdf | Document d'informations complémentaires
4.- Programme d'entretien
| Tableau de référence | Intervalle minimum* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Remarques
Automatismes
Relais de protection, de téléprotection et de communication :
Vérifier les relais de protection non-surveillés | 1 | 6 ans
Vérifier les relais de protection surveillés | 1 | 12 ans
Vérifier la séquence de déclenchement du disjoncteur | 2 | 6 ans
Vérifier que le système de communication est fonctionnel (fonction 85) | 3 | 12 mois
Vérifier les performances du système de communication (attributs de surveillance limités) | 3 | 6 ans
Vérifier les performances du système de communication (avecattributs de surveillance) | 3 | 12 ans
Vérifier les valeurs de tension et de courant des relais de protection | 4 | 12 ans
Batteries n'ayant pas les attributs de surveillance :
Vérifier les propriétés physiques des batteries (tous types) | 5 | 18 mois
Vérifier la valeur ohmique des accumulateurs (batteries VRLA) | 5 | 6 mois
Vérifier les performances d'origine (batteries VRLA) | 5 | 3 ans
Vérifier les performances d'origine (batteries autres que VRLA) | 5 | 6 ans
Appareillages - poste de transformation
Disjoncteurs de ligne, de transformateur et de barre :
Faire la thermographie des disjoncteurs du poste | 6 | 12 mois
Vérifier l'état des disjoncteurs, raccords et éléments connexes | 6 | 12 mois
Vérifier les propriétés physiques des disjoncteurs pneumatiques | 6 | 12 mois
Vérifier les propriétés physiques et le fonctionnement des disjoncteurs incluant raccords isolateurs et éléments connexes | 6 | 6 ans
Sectionneurs de raccordement, d'isolation et de MALT :
Faire la thermographie des sectionneurs présents dans le poste | 7 | 12 mois
Vérifier le bon fonctionnement mécanique (lame, mâchoire, contact). Sectionneurs motorisés : vérifier le fonctionnement des cames et interrupteurs et mesurer le temps de fonctionnement | 7 | 2 ans
Vérifier le bon fonctionnement du circuit de chauffage et du mécanisme de manœuvre. Lubrifier. Mesurer la résistance des contacts | 7 | 6 ans
Transformateurs de puissance et de MALT :
Faire la thermographie des raccords, terminaisons de câbles, barres blindée et cabinets. | 8 | 12 mois
Essais d'huile (ASTM 3612 et ASTM D1533). | 8 | 12 mois
Transformateur, cuve pricipale, cuve du changeur de prise, radiateur, pompes, ventilateurs, raccords, terminaisons de câble, barres blindées, cabinets, traversées : vérifications et activités annuelles selon tableau 8 | 8 | 12 mois
Essais d'huile (ASTM D974, ASTM D971, ASTM D1816-2mm et ASTM D924 et DBPC - antioxydant). | 8 | 6 ans
Sondes, relais, filerie, raccords, fusibles, boîtes de jontion et barres blindées : autres vérifications et activités aux 6 ans selon le tableau 8 | 8 | 6 ans
Transformateurs capacitif de tension :
Faire la thermographie | 9 | 12 mois
Vérifier l'état général du transformateur, des structures et des fondations. Vérifier visuellement les isolateurs et boîtiers, les raccords et la présence de fuites d'huile. | 9 | 12 mois
Réaliser les lectures de tension phase-terre et comparer les tensions secondaires des appareils | 9 | 12 mois
Réaliser un essai d’isolation c.a. (Doble à 10 kV) | 9 | 6 ans
Transformateurs inductifs de mesure :
Faire la thermographie | 10 | 12 mois
Vérifier le niveau d'huile et la présence de fuites | 10 | 12 mois
Réaliser les lectures de tension phase-terre et comparer les tensions secondaires des appareils | 10 | 12 mois
Prendre un échantillon pour la mesure des gaz dissous si possible, sinon réaliser un essai d'isolation c.a. | 10 | 6 ans
Effectuer les autres vérifications de l'attribut "huile" aux 6 ans selon la liste du tableau 10 | 10 | 6 ans
Batteries de condensateurs :
Faire la thermographie | 11 | 12 mois
Vérifier visuellement l'état des condensateurs, fusibles et limiteurs de courant, des structures et fondations | 11 | 12 mois
Relever le courant de charge des phases et le courant de déséquilibre dans le neutre, si accessibles | 11 | 12 mois
Jeux de barres et fils de garde :
Vérifier visuellement l'intégrité physique | 12 | 12 mois
Parafoudres :
Faire la thermographie | 13 | 12 mois
Vérifier visuellement l’état général, les structures et les fondations ainsi que l’état des raccords de MALT | 13 | 12 mois
Réaliser l’essai d’isolation c.a. | 13 | 6 ans
Paratonnerres et fils de garde :
Vérifier visuellement l’état général, les structures et les fondations ainsi que l’état des raccords et la continuité des circuits de MALT | 14 | 12 mois
Groupe électrogène et ses batteries :
Vérifier le fonctionnement | 15 | 12 mois
Filtres c.a. :
Vérifier l'état général et faire la thermographie | 16 | 12 mois
Réaliser l'essai de synthonisation | 16 | 6 ans
Compensateurs statiques :
Vérifier l'état général et faire la thermographie | 16 | 12 mois
Réaliser l'essai de synthonisation | 16 | 6 ans
Compensateur dynamique de VAR (DVAR) :
Vérifier l'état général et faire la thermographie | 16 | 12 mois
Vérifier le niveau d’huile à l’indicateur ou pression de gaz, selon le cas | 16 | 12 mois
Réaliser l'essai de synthonisation | 16 | 6 ans
Appareillages - réseau collecteur (parcs éoliens)
Sectionneurs d'isolation et cabinet de raccordement
Faire la thermographie des sectionneurs présents dans le réseau collecteur | 7 | 12 mois
Vérifier le bon fonctionnement mécanique (lame, mâchoire, contact). Sectionneurs motorisés : vérifier le fonctionnement des cames et interrupteurs et mesurer le temps de fonctionnement | 7 | 2 ans
Vérifier le bon fonctionnement du circuit de chauffage et du mécanisme de manœuvre. Lubrifier. Mesurer la résistance des contacts | 7 | 6 ans
Transformateurs de puissance basse/moyenne tension :
Faire la thermographie des raccords, terminaisons de câbles et cabinets (si accessible en charge). | 8 | 12 mois
Essais d'huile (ASTM 3612 et ASTM D1533). | 8 | 12 mois
Transformateur, cuve pricipale, radiateur, pompes, ventilateurs, raccords, terminaisons de câble, barres blindées, cabinets, traversées : vérifications et activités annuelles selon le tableau 8 | 8 | 12 mois
Essais d'huile (ASTM D974, ASTM D971, ASTM D1816-2mm et ASTM D924 et DBPC - antioxydant). | 8 | 6 ans
Sondes, relais, filerie, raccords, fusibles, boîtes de jontion et barres blindées : autres vérifications et activités aux 6 ans selon le tableau 8 | 8 | 6 ans
Parafoudres moyenne tension :
Faire la thermographie (si accessible en charge) | 13 | 12 mois
Vérifier visuellement l’état général, les structures et les fondations ainsi que l’état des raccords de MALT | 13 | 12 mois
Éléments civils du poste de transformation
Surface du terrain
Vérifier l’intégrité des composants, y compris le nivellement du revêtement, les murs de soutènement et les dégagements végétaux | 17 | 12 mois
Clôture et barrière
Vérifier l’intégrité des composants de l’élément, les dégagements sécuritaires entre le sol et la clôture, la MALT, les barrures, les panneaux de signalisation, les fondations ainsi que les composants mécaniques et électriques | 17 | 12 mois
Éclairage et tour d'éclairage
Vérifier l’éclairage et corriger en conséquence | 17 | 12 mois
Drainage
Vérifier l’intégrité des fossés, conduits, regards, puisards, puits d’accès, ouvrages de rétention, ponceaux et stations de pompage | 17 | 12 mois
Station de pompage, système de récupération d'huile
Vérifier visuellement les sols si contaminés, présence de débris divers, présence de trous et les zones d’accumulation d’eau. Vérifier visuellement l’intégrité et le bon fonctionnement du bassin de récupération et du séparateur | 17 | 12 mois
Installation sanitaire : fosses et ouvrage d'épuration
Vérifier l’intégrité des préfiltres, flottes, alarmes, la protection physique et la signalisation | 17 | 12 mois
Bâtiment de commande
Vérifier l’intégrité de la quincaillerie, équipements sanitaires, équipements de protection, équipements d’accès, composants électriques, composants mécaniques (HVAC) et zones d’entreposage de matières dangereuses | 17 | 12 mois
Portique (structure d'arrêt)
Vérifier l’intégrité des composants de l’élément, y compris les dégagements végétaux | 17 | 12 mois
Caniveau (câbles)- Poste de transformation
Vérifier l’intégrité des couvercles, parois et raccords ains que le drainage | 17 | 12 mois
Lignes aériennes – Poste de transformation
Vérifier l'intégrité des conducteurs, poteaux, haubans, isolateurs et accessoires connexes et les dégagements des végétaux | 17 | 12 mois
Éléments civils du réseau collecteur (parcs éoliens)
Caniveau (câbles)- Réseau collecteur souterrain
Vérifier l’intégrité des couvercles, parois et raccords ains que le drainage | 17 | 12 mois
Lignes aériennes – Réseau collecteur
Vérifier l'intégrité des conducteurs, poteaux, haubans, isolateurs et accessoires connexes et les dégagements des végétaux | 17 | 12 mois
Note on A1: Les lignes 1 à 4 n'ont besoin d'être éditées qu'une seule fois à l'onglet no 1 "Coordonnées"
Note on A11: Tout relais de protection non surveillé qui n’a pas tous les attributs de surveillance : Relais Fonction • distance 21 • sous-tension 27 • surintensité 50 et 51 • surtension 59 • directionnel 67 • différentiel 87 • fréquence 81 Pour tous les relais non surveillés : • vérifier que les réglages sont conformes aux spécifications1F. Pour les relais autres qu’à microprocesseur : • mettre à l’essai et réétalonner si nécessaire. Pour les relais à microprocesseur : • vérifier le fonctionnement des entrées et sorties du relais qui sont essentielles au bon fonctionnement du système de protection1F ; • vérifier la mesure acceptable des valeurs d’entrée du réseau électrique2F ; • vérifier les caractéristiques des courbes et des réglages
Note on A12: Vérifier : • que les réglages sont conformes aux spécifications1; • le fonctionnement des entrées et sorties du relais qui sont essentielles au bon fonctionnement du système de protection2; • la mesure acceptable des valeurs d’entrée du réseau électrique3; • vérifier les caractéristiques des courbes et des réglages OU Relais de protection susmentionnés à microprocesseur surveillés ayant les attributs de la ligne précédente, plus les suivants : • mesures c.a. comparées en permanence à une référence c.a. indépendante, avec alarme en cas d’écart excessif; • surveillance de certaines ou de la totalité des entrées binaires ou d’état et des sorties de commande par un moyen qui en confirme en permanence le bon fonctionnement, avec alarme en cas de défaillance; • alarme en cas de changement de réglages. Vérifier seulement les entrées et sorties de relais non surveillées qui sont essentielles au bon fonctionnement du système de protection.
Note on A15: Tout système de communication (fonction 85) non surveillé nécessaire au bon fonctionnement des fonctions de protection, et n’ayant pas tous les attributs de surveillance. Vérifier que le système de communication respecte les critères de performance pertinents à la technologie de communication utilisée (niveau de signal, puissance réfléchie, taux d’erreur binaire, etc.). Vérifier le fonctionnement des entrées et sorties du système de communication qui sont essentielles au bon fonctionnement du système de protection.
Note on A16: Tout système de communication (fonction 85) avec surveillance continue ou essais périodiques automatisés de présence de la fonction de canal, et avec alarme de perte de fonction. Vérifier seulement les entrées et les sorties non surveillées du système de communication qui sont essentielles au bon fonctionnement du système de protection.
Note on A19: Tous types de batteries, vérifier : • la tension de l’alimentation c.a. du chargeur ; • la tension d’entretien du chargeur de batteries ; • la continuité des batteries ; • la résistance de connexion aux bornes des batteries ; • la résistance de connexion entre éléments de batteries ou entre batteries ; • la température des batteries par thermographie ; • la température de la salle. Inspecter : • le niveau d’électrolyte ; • l’état de tous les éléments de batteries s’ils sont visibles, ou mesurer la valeur ohmique interne des éléments ou des batteries si les éléments ne sont pas visibles ; • l’état de l’étagère à batteries. Vérifier : • détection de mises à la terre accidentelles
Note on A21: Batteries VRLA : • vérifier que les batteries d’alimentation de poste ont conservé leur performance d’origine en comparant des mesures d’élément ou de batterie indicatives de la performance (valeurs ohmiques internes, courant d’entretien, etc.) aux valeurs de référence des batteries7; OU • vérifier que les batteries d’alimentation de poste ont conservé leur performance d’origine en procédant à un essai de performance ou de capacité modifié pour l’ensemble du groupe de batteries7.
Note on A22: Batteries autres que VLRA : • vérifier que les batteries d’alimentation de poste ont conservé leur performance d’origine en comparant des mesures d’élément ou de batterie indicatives de la performance (valeurs ohmiques internes, courant d’entretien, etc.) aux valeurs de référence des batteries ; OU • vérifier que les batteries d’alimentation de poste ont conservé leur performance d’origine en procédant à un essai de performance ou de capacité modifié pour l’ensemble du groupe de batteries.
Note on A27: Vérifier : • visuellement l’état général du disjoncteur, des structures et fondations ; • visuellement les raccords de MALT ; • le niveau d’huile isolante du disjoncteur et des traversées et la présence de fuites (le cas échéant) ; • le niveau d’huile hydraulique de la commande et la présence de fuites (le cas échéant) ; • l’indicateur de position ; • l’état des isolateurs ; • la présence de fuites d’huile sur les condensateurs de répartition (le cas échéant).
Note on A28: Vérifier : • le système d’air comprimé ; • la présence de fuites ; • la pression et le point de rosée ; • l’état des compresseurs, des réservoirs, du sécheur et des conduits.
Note on A29: Vérifier : • le chauffage et le réglage du thermostat ; • le fonctionnement de l’alarme de basse température à −5 °C (le cas échéant) ; • l’état de la filerie et l’absence de connexion lâche ; • les pressions d’huile du mécanisme de commande (le cas échéant) ; • le mécanisme de commande ; • le niveau d’huile des amortisseurs d’ouverture et de fermeture et la présence de fuites d’huile (le cas échéant) ; • le fonctionnement de l’indicateur de position ; • visuellement les contacts de signalisation (mécanisme, contacts, bobines), notamment l’absence de corrosion (nettoyer au besoin) ; • les ajustements des pressostats d’huile, le cas échéant, et des manodensostats pour le SF6 ; • le fonctionnement de l’anti-pompage ; • l’usure des balais du moteur (le cas échéant). Nettoyer les traversées ou les isolateurs, si requis. Relever la pression de SF6 et remplir au besoin à la pression maximale de remplissage en fonction de la température. Mesurer le pourcentage de SF6 du gaz isolant et son taux d’humidité (selon les prescriptions du fabricant). Corriger le mélange, au besoin, selon les prescriptions du fabricant). Réaliser : • la mesure de la résistance des contacts ; • le chronométrage (avec capteurs de déplacement lorsque prescrit par le fabricant) ; • l’essai d’isolation c.a.
Note on A37: Vérifier : • l’état général du transformateur et de sa fondation ; • la couleur du dessicant et l’état du dessicateur ; • s’il y a des fuites d’huile (traversées, cuve principale, cuve changeur de prise en charge (le cas échéant), radiateurs, robinets et tuyauterie ; • le niveau d’huile sur l’indicateur de niveau des conservateurs, des traversées et du changeur de prise sous charge (si possible à partir du sol) ; • visuellement les radiateurs, pompes, ventilateurs ; • s’il y a obstruction des radiateurs par de la saleté, des nids d’oiseaux, etc. ; • l’état de l’évent de surpression (étanchéité), le cas échéant ; • le fonctionnement du chauffage des cabinets de contrôle ; • visuellement l’état des traversées ; • visuellement les raccords de MALT ; Prendre le relevé de la sonde de gaz dissous (le cas échéant). Relever la température de l’huile et de l’enroulement et vérifier l’écart de température entre l’huile et l’enroulement en tenant compte de la charge. Relever le compteur d’opérations du CPC et s’assurer de son fonctionnement (le cas échéant). Inspecter visuellement le coffret de commande.
Note on A39: Vérifier : • l’étalonnage des thermomètres d’huile et d’enroulement ainsi que le bon fonctionnement des contacts sur les indicateurs de température mécaniques ; • le circuit d’image thermique associé à l’indicateur de température d’enroulement10F ; • le fonctionnement du relais de gaz sur les indicateurs de température mécaniques12 ; • visuellement l’état de la filerie du relais de gaz, des indicateurs de température et des relais de surpression ; • le niveau d’huile des traversées ; • visuellement la soupape de surpression, le cas échéant ; • visuellement l’état des raccords, des fusibles ; • l’étanchéité des boîtes de jonction des transformateurs de courant ; • l’état général du boîtier et du cabinet des sondes ainsi que leur étanchéité, le cas échéant. Réaliser : • l’inspection visuelle des barres blindées ; • un test d’isolation c.a. des traversées et des enroulements pour les transformateurs 315 kV et moins; • un test d’isolation c.c. du noyau et des presse-culasse lorsque les connexions sont accessibles à l’extérieur ; • le graissage des roulements des moteurs, le cas échéant. Faire un essai d’isolation c.a. sur les traversées 120 kV et plus. En cas de doute sur les traversées 120 kV et plus, prendre un échantillon pour la mesure des gaz dissous et la teneur en eau (ASTM D-3612).
Note on A50: Vérifier : • la présence de fuites d’huile aux borniers secondaires et aux cellules de dilatation, le cas échéant ; • le niveau d’huile à l’indicateur ou la pression de gaz, selon le cas ; • le bon fonctionnement de l’indicateur de niveau d’huile, le cas échéant ; • les pressions de fonctionnement du densimètre quand c’est possible, le cas échéant (appareil au SF6) ; • le point de rosée du gaz ; • le pourcentage de SF6 du mélange, le cas échéant (corriger le mélange au besoin) ; • visuellement l’état des éclateurs sur les transformateurs de courant, le cas échéant.
Note on A84: Attention - les activités d'entretien pour les transformateurs des éoliennes sont ajustées par rapport à celles prescrites au Tableau 8 Vérifier : • l’état général du transformateur et de sa fondation ; • s’il y a des fuites d’huile (traversées, cuve principale, radiateurs, robinets et tuyauterie ; • le niveau d’huile sur l’indicateur de la cuve principale ; • visuellement les radiateurs ; • s’il y a obstruction des radiateurs par de la saleté, des nids d’oiseaux, etc. ; • l’état de l’évent de surpression (étanchéité) ; • visuellement l’état des traversées ; • visuellement les raccords de MALT ; Prendre le relevé de la sonde de gaz dissous. Relever la température de l’huile et de l’enroulement et vérifier l’écart de température entre l’huile et l’enroulement en tenant compte de la charge. Inspecter visuellement les cabinets d'instrumentation et de contrôle (ou cabinet des sondes).
Note on A86: Attention - les activités d'entretien pour les items mentionnés ici sont applicables dans le contexte du réseau collecteur et sont donc ajustées par rapport à celles prescrites au Tableau 8 Vérifier : • le bon fonctionnement de l'étalonnage des thermomètres d'huile et d'enroulement ainsi que le bon focntionnement des contacts sur les indicateurs de température mécaniques ; • visuellement l’état de la filerie du relais de gaz, des indicateurs de température et des relais de surpression ; • visuellement la soupape de surpression ; • visuellement l’état des coudées moyenne tension et des raccords basse tension ; • l’état général du boîtier et du cabinet des sondes ainsi que leur étanchéité, le cas échéant.